VEL IV.

### Ismertesse az 1000V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi megoldásait. Adja meg a méretezés során betartandó számadatokat.

Közvetlenül földelt berendezések érintésvédelme

A közcélú alap, főelosztó valamint a kooperációs (120 – 220 – 400 – 750 kV) hálózat, valamint a 25 kV-os és 225 kV-os nagyvasúti (MÁV) hálózatok ilyen kialakításúak. Villamos berendezései az erőművek, transzformátor- és kapcsolóállomások (együttes rövidítésük:ETK), valamint távvezetékek.

Az érintésvédelem méretezéséhez a teljes földzárlati áramnak csak azt a részt kell figyelembe venni, ami a vizsgálatra kiválasztott földelőn (földelőhálón) keresztül a földbe befolyik, ill. a földből kifolyik. A földrövidzárlati áramnak ezt a részét mértékadó földzárlati áramnak nevezzük.

A közvetlenül földelt hálózatokon az üzemi szigetelés meghibásodásakor fellépő földrövidzárlati áram mellett további üzem nem tartható fenn.

Az érintésvédelem módja: védőföldelés.

Kialakítása:

- erőmű, transzformátor és kapcsolóállomásoknál (ETK)  földelőháló,

- szabadvezetéknél  földelő.

A megengedett legnagyobb érintési- és lépésfeszültség (UL) effektív értéke itt a földrövidzárlat fennállásának időtartamától függő:

UL<250V	ha	tk<1s,

UL<125V	ha	tk1s.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesíthetők a védőföldelés a védőföldeléshez kiegészítő védelmi megoldásokat kell kialakítani:

- a környezet elszigetelése (pl. aszfalt burkolat)

- a villamos szerkezet elszigetelése (készülék megfelelő kivitelezése)

- elkerítés

- burkolás

- szigetelőtranszformátoros elválasztás (ETK-nál).

# ETK érintésvédelme  földelőhálóval

A talajban, a fagyhatár alatt, a talajszinttel párhuzamosan fémvezetőkből kialakított földelő rendszer. Alkalmazása minden ETK területén kötelező.

Az érintésvédelem alapelve: az érintési- és lépésfeszültség sehol sem lehet a megengedettnél nagyobb.

# Szabadvezetékek érintésvédelme  földelővel

Közvetlenül földelt hálózat szabadvezetéki oszlopainak érintésvédelménél az érintési- és lépésfeszültség ellenőrzése helyett megengedi a szabvány az általa előírt földelési ellenállás értékének betartását, azaz:

- Ha a távvezetéken nincs villámvédelmi vezető, az acélszerkezetű, vagy vasbeton oszlop egyedi földelése:

 forgalmas helyeken max. 6 ,

 egyéb területeken – a talaj fajlagos ellenállásától függően – 10 – 30 .

- Szabadvezetéki villámvédelmi vezetővel fémesen összekötött távvezetéki oszlopoknál a legnagyobb eredő földelési ellenállás értéke:

 forgalmas helyeken legfeljebb 2 ,

 egyéb helyeken legfeljebb 4 .

Az oszlopokat olyan figyelmeztető táblával kell ellátni, amely tartalmazza a „MARADJ TÁVOL!” szöveget is.

NEM Közvetlenül földelt berendezések érintésvédelme

MSZ 172 szabványsorozat

Ezen hálózatok csillagpontja szigetelt, vagy impedancián keresztül földelt.

- Földeletlen (szigetelt csillagpontú) hálózat

- Konduktív ellenálláson keresztül (közvetve) földelt hálózat

Elsősorban kábelhálózatoknál alkalmazzák, mert ez a szigetelés igénybevétel és üzemvitel szempontjából előnyös.

- Kompenzált hálózat

Petersen tekercset iktatnak a csillagpont és a föld közé

Hazánkban azoknál a 20 és 35 kV-os szabadvezetéki hálózatoknál alkalmazzák, amelyeknél a hálózat természetes kapacitásából eredő földzárlati áram a 10 A-t meghaladja.

Érintésvédelem kialakítása, méretezése

Az 1000 V-nál nagyobb feszültségű berendezések testzárlata esetén - az ember által érintéssel vagy lépéssel áthidalható – érintési-, ill. lépésfeszültséget kívánjuk korlátozni. védőföldelés

A méretezés szempontjából a megengedett legnagyobb érintési feszültség (UL) értéke a földzárlati áram fennállásának időtartamától függően:

UL = 1000V	ha	tk < 0,5 s

UL = 500 V	ha	0,5  tk < 1,5 s

UL = 65 V	ha	tk  1,5 s, vagy nincs önműködő kikapcsolódás.

Ezek az UL értékek csak a kikapcsolás idejére megengedettek!

A méretezés első lépése a távoli földpotenciálhoz képest fellépő hibafeszültség meghatározása. Amennyiben ez nagyobb mint UL  limitfeszültség, akkor:

- vagy a védőföldelés ellenállásának nagyságát csökkentjük,

- vagy kiegészítő védelmi megoldásokat alkalmaznak.

Kiegészítő megoldások:

- a környezet elszigetelése  jó minőségű szigetelés, amelyet a kezelő személy és a föld közé iktatnak be

- elkerítés  a veszélyeztetett környezet körülzárása magas kerítéssel

- potenciálbefolyásolás  célja az érintési-, vagy a lépésfeszültség csökkentése

##### Szabadvezetéki oszlopok

Kicsi  a valószínűsége az oszlopnál tartózkodásnak épp földzárlat esetén. Ezért a szabvány olyan engedményt tesz, hogy lakott területen kívüli fém- és vasbetonoszlopnál minden méretezés nélkül elfogadják az oszloplábak által nyújtott természetes földelést. Lakott területen belüli oszlopoknál ez csak akkor megengedett, ha az adott hálózat 1,5 s-nál nem hosszabb önműködő kikapcsolású.

Érintési feszültségre méretezés nélkül 10 ohmnál nem nagyobb földelési ellenállású földelés elfogadható a lakott területen belüli, kezelőhelynek nem minősülő oszlopoknál.

A nagy forgalmú helyek oszlopainak érintésvédelménél semmiféle engedmény nincs.

##### A védővezető és a földvezető kiviteli előírásai

Keresztmetszetüket termikus igénybevételre kell méretezni. Mechanikai szilárdság szempontjából a min. keresztmetszete:

réz esetén: 16 mm2,

alumínium esetén: 35 mm2,

acél esetén: 50 mm2.

A talajjal érintkező védővezetőt és a földvezetőt vagy acélból kell készíteni, akkor legalább 100 mm2 keresztmetszetűnek és 4 mm vastagságúnak kell lennie, vagy rézből készülhet.